W y j a ś n i e n i a   dotyczące  przetargu pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Górzno”.

Pytanie 1

Czy zamawiający dopuszcza w/ w /w przetargu do zastosowania : zbiorniki jednokomorowe wykonane z polietylenu liniowego, wyposażony w filtr doczyszczający, wypełniony materiałem filtracyjnym, który zabezpiecza rury drenażowe przed zamulaniem, jako rozwiązanie równoważne dając możliwość uczciwej konkurencji.

Pytanie 2

Czy zamawiający dopuszcza zastosować osadnik gnilny wyprodukowany z polietylenu metodą wytłaczania z rozdmucham o wysokiej gęstości 944-952 kg/m³ dwukomorowy z filtrem posiadającą, Aprobatę Techniczną oraz Certyfikat CE.

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie równoważne zastosowanie zbiorników wykonanych z polietylenu lub innego materiału pod warunkiem konstrukcji trzykomorowej określonej w specyfikacji technicznej i projekcie budowlanym.

Oferowane zbiorniki powinny posiadać trzy komory o poszczególnych pojemnościach :

V1=1/2 objętości całkowitej osadnika, V2=1/4 objętości całkowitej osadnika, V3=1/4 objętości całkowitej osadnika.

W związku z powyższym zamawiający nie dopuszcza zastosowania zbiorników jedno lub dwu komorowych wyposażonych w filtr.